## V-II OU DIP-SW settings
V-II outdoor unit Dip-Switch settings
Outdoor unit Capacity setting
DIP Switch |  | Switch No. | ON | OFF | Model
SW 101 | Set 1 - | 1 | x |  | AJY144LALH | Setting required for all outdoor units
|  | 2 |  | x
|  | 3 |  | x
|  | 4 |  | x
|  | 1 |  | x | AJY126LALH
|  | 2 | x
|  | 3 | x
|  | 4 |  | x
|  | 1 |  | x | AJY108LALH
|  | 2 | x
|  | 3 |  | x
|  | 4 |  | x
|  | 1 |  | x | AJYA90LALH
|  | 2 |  | x
|  | 3 | x
|  | 4 |  | x
|  | 1 |  | x | AJYA72LALH
|  | 2 |  | x
|  | 3 |  | x
|  | 4 |  | x
Not used and must be fixed at OFF!!
DIP Switch |  | Switch No. | ON | OFF | Model
SW 102 | Set 2 - | 1 |  | x | all V-II outdoor units | Setting required for all outdoor units
|  | 2 |  | x
|  | 3 |  | x
|  | 4 |  | x
Outdoor unit type setting (master/slave) Set 3-1 and Set 3-2 | [5 empty] | RS485 Bus communication settings
Outdoor unit combination setting (M/MS/MSS) Set 3-3 and Set 3-4
DIP Switch |  | Switch No. | ON | OFF | setting
SW103 | Set 3 - | 1 |  | x | Master | Setting required for all outdoor units
|  | 2 |  | x
|  | 1 |  | x | Slave 1
|  | 2 | x
|  | 1 | x |  | Slave 2
|  | 2 |  | x
|  | 3 |  | x | Master only | Setting required only for Master outdoor unit
|  | 4 |  | x
|  | 3 |  | x | Master + Slave 1
|  | 4 | x
|  | 3 | x |  | Master + Slave 1 + 2
|  | 4 |  | x
Not used and must be fixed at OFF!!
DIP Switch |  | Switch No. | ON | OFF | Model
SW 104 | Set 4 - | 1 |  | x | all V-II outdoor units | Setting required for all outdoor units
|  | 2 |  | x
|  | 3 |  | x
|  | 4 |  | x
Outdoor unit combination setting (M/MS/MSS) Set 5-1 and Set 5-2 | [5 empty] | Lon Bus communication settings
Terminal resistor setting Set 5-4 (Set 5-3 is must be fixed at OFF !! ) | [5 empty] | Terminal Resistor
DIP Switch |  | Switch No. | ON | OFF | setting
SW110 | Set 5 - | 1 |  | x | Master only | setting required for all outdoor units
|  | 2 |  | x
|  | 1 |  | x | Master + Slave 1
|  | 2 | x
|  | 1 | x |  | Master + Slave 1 + 2
|  | 2 |  | x
|  | 3 |  | x | fixed at OFF
|  | 4 |  | x | inactive | setting required only for Master outdoor unit
|  | 4 | x |  | active

## Выбор функций наружного блока
F1 : Режим мониторинга V-II Наружный блок
Function No. | Item |  |  | Unit
0 | Подключение внутреннего блока номер |  |  | 1 till 48
1 | Версия программного обеспечения Монтажная плата
2 | Версия программного обеспечения инвертора печатной платы
3 | Версия программного обеспечения передачи печатной платы
10 | Скорость вращения вентилятора |  |  | оборотов в минуту
11 | Инвертор Компрессор Скорость вращения |  |  | оборотов в секунду
12 | Ток преобразователя Компрессор |  |  | A
13 | Ток постоянной скоростью Компрессор |  |  | A
14 | EEV1 импульса (режим отопления) |  |  | Pls
15 | EEV2 импульса (переохладитель) |  |  | Pls
20 | Количество Время для подключения питания |  |  | x10 часов
21 | Количество Время работы инвертора компрессора (в режиме охлаждения) |  |  | x10 часов
22 | Количество Время работы инвертора компрессора в (режим отопления) |  |  | x10 часов
23 | Количество Время для работы на постоянной скорости компрессора |  |  | x10 часов
30 | Температура воздуха Термистор 1 (расход Температура воздуха инвертора компрессора) |  |  | ° C или ° F
31 | Температура воздуха Термистор 2 (температура на выходе с фиксированной скоростью компрессора) |  |  | ° C или ° F
32 | Температура воздуха Термистор 3 (температура наружного воздуха) |  |  | ° C или ° F
33 | Температура воздуха Термистор 4 (температура всасывающий трубопровод) |  |  | ° C или ° F
34 | Температура воздуха Термистор 5 (режим охлаждения на выходе теплообменника / входе режим отопления) |  |  | ° C или ° F
35 | Температура воздуха Термистор 6 (жидкость на входе переохладитель для охлаждения режим режим / выпускной отопления) |  |  | ° C или ° F
36 | Температура воздуха Термистор 7 (отверстие для выхода жидкости переохладитель для охлаждения режим / на входе в режим отопления) |  |  | ° C или ° F
37 | Температура воздуха Термистор 8 (вход температура испарения переохладитель) |  |  | ° C или ° F
38 | Температура воздуха Термистор 9 (температура всасывания за переохладителем) |  |  | ° C или ° F
39 | Температура воздуха Термистор 10 (Инвертор Компрессор температура) |  |  | ° C или ° F
40 | Температура воздуха Термистор 11 (постоянная скорость температура компрессор) |  |  | ° C или ° F
50 | Датчик давления 1 (высокое давление) |  |  | Мпа
51 | Датчик давления 2 (низкое давление) |  |  | Мпа
F2 : Настройка функций V-II Наружный блок
Функция | пункт | No | установка | Набор для Мастер | Набор для Ведомого
0 | Длина трубы | 00 | 40 - 65m | 〇
|  | 01 | 7.5 - 40m
|  | 02 | 65 - 90m
|  | 03 | 90 - 120m
|  | 04 | 120 - 150m
10 | Последовательный пуск | 00 | 0 Sec | 〇
|  | 01 | 21 Sec
|  | 02 | 42 Sec
|  | 03 | 63 Sec
11 | Мощность переключения для охлаждения | 00 | стандартный | 〇
|  | 01 | режим энергосбережения (+2 ° C)
|  | 02 | Высокая Мощность 1 (-2 ° С)
|  | 03 | Высокая Мощность 2 (-4°C)
|  | 04 | Высокая Мощность 3 (-5°C)
12 | Мощность переключения для отопления | 00 | стандартный | 〇
|  | 01 | режим энергосбережения (-2 ° С)
|  | 02 | Высокая Мощность1 (+2°C)
|  | 03 | Высокая Мощность 2 (+4°C)
13 | Запрещено (оттайки устан темп на Финиш) | 00 | стандартный | 〇 | 〇
|  | 01 | Высшая температура
20 | Выбор внешнего входа функции вкл/выкл | 00 | Все ВЫКЛ | 〇
|  | 01 | Аварийная остановка
21 | Растановка приоритетов рабоче режима | 00 | Первый приоритет команды | 〇
|  | 01 | Наружный блок внешний вход приоритетом
|  | 02 | Мастер приоритет внутреннего блока
22 | Падает снег предотвращение | 00 | стандартный | 〇
|  | 01 | срок действия
23 | Падает снег промежуток профилактики | 00 | Standard (30min) | 〇
|  | 01 | Краткое 1 (5 мин)
|  | 02 | Краткое 2 (10 мин)
|  | 03 | Краткое 3 (20 минут)
24 | Режим высокой статическое давление | 00 | Standard | 〇 | 〇
|  | 01 | Высокое давление 1 (- 30 Па)
|  | 02 | Высокое давление 2 (30-80 Па)
27 | Запретный (уведомление об ошибке) | 00 | уведомление | 〇
|  | 01 | Нет уведомления
28 | Запретный ( блокОтображение темп | 00 | C | 〇 | 〇
|  | 01 | F
29 | Запретный (единица давления Мпа-бар) | 00 | MPa | 〇 | 〇
|  | 01 | psi
30 | Пик управления сократить | 00 | 0% | 〇
|  | 01 | 40%
|  | 02 | 60%
|  | 03 | 80%
40 | Тихий приоритет работы | 00 | Емкость приоритетным | 〇
|  | 01 | Низкий приоритет шума
41 | Тихий режим работы | 00 | Off | 〇
|  | 01 | Режим Низкий уровень шума
42 | Quiet operatio level | 00 | Уровень 1 (55 дБ) | 〇 | 〇
|  | 01 | Уровень 2 (50 дБ)
70 | Запретный
F3 : Настройка режима
Function No | Item
1 | Тестовый запуск отопления
0 | Тестовый запуск охлаждения
3 | Запретный (Принудительное извлечения нефти)
4 | Запретный (Принудительная оттайка)
10 | Авто адрес для усилителя сигнала)
11 | Авто-адрес для внутренних блоков
20 | Запретный
21 | Режим вакуума (открыть все EEV-х внутреннего и наружного блоков) | оков)
30 | Очистите историю об ошибке
31 | Очистите запись работы непосредственно перед об ошибкой
32 | Очистить отсчет времени энергоснабжения
33 | Clear the Inverter Compressor operation count
34 | Очистить отсчет работы инвертора компрессора
35 | Очистите всех настроек поля первоначального
40 | Сбросьте сигнал о неисправности
91 | Централизованное управление вынуждены релиз (все ограничения устанавливаются Центральной контрольно будет выпущен)
F9: Ошибка Режим История
0 | 1 раза назад |  |  | Пожалуйста, обратитесь к Списоку ошибок Код Наружный блок
1 | 2 раза назад
2 | 3 раза назад
3 | 4 раза назад
4 | 5 раза назад
5 | 6 раза назад
6 | 7 раза назад
7 | 8 раза назад
8 | 9 раза назад
9 | 10 раз назад (старая ошибка)

## Внутренние Настройки функций
Function | Function Number | Setting Number
Адреса внутренних блоков | 1 | 00-63 | 00-63
Адрес Холодильный контур | 2 | 00-99 | 00-99
интервал времени чистки фильра | 11 | 00 | стандартный | ●
|  | 01 | длительный
|  | 02 | короткий
Выбор показателя фильтра чистым знак | 13 | 00 | Включить | ●
|  | 01 | запрещать
|  | 02 | Показать только центральное управление
Режим с высоким потолком | 20 | 00 | Standard | ●
|  | 01 | Потолочный 1
|  | 02 | Потолочный 2
Draft PreventionDraft Prevention | 23 | 00 | Standard | ●
|  | 01 | upward(Draft prevention)
горизонтальный качели воздушный поток направление по горизонтали качели воздушный поток Направление | 24 | 00 | Standard | ●
|  | 01 | Левая половина
|  | 02 | правая половина
Комнатная температура правильный коэффициент для охлаждения | 30 | 00 | 0℃ | ●
|  | 01 | +2℃
|  | 02 | -2℃
Комнатная температура правильный коэффициент для отопления | 31 | 00 | 0℃ | ●
|  | 01 | +8℃
|  | 02 | +4℃
|  | 03 | -2℃
Автоматический перезапуск | 40 | 00 | Включить | ●
|  | 01 | запрещать
Прохладный профилактика воздуха | 43 | 00 | Включить | ●
|  | 01 | Отключение (режим вентиляции)
Функция внешнего управления | 46 | 00 | Start/stop | ●
|  | 01 | Аварийная остановка
отображение ошибки | 47 | 00 | Все | ●
|  | 01 | Центральный блок управления только

## All combinations
Dip Switch table for all possible V-II Outdoor unit combinations
Space saving combinations
AJYA72LALH
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | Set 1 |  |  |  | Set 2 |  |  |  | Set 3 |  |  |  | Set 4 |  |  |  | Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW110 4
OFF | bar: SW 101 1 to SW110 3
AJYA90LALH
Master Outdoor unit (AJYA90LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 3; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1 to SW 101 2; SW 101 4 to SW110 3
AJY108LALH
Master Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW110 3
AJY126LALH
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW110 3
AJY144LALH
Master Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 2 to SW110 3
AJY162LALH (AJYA90LALH + AJYA72LALH)
Master Outdoor unit (AJYA90LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 3; SW103 4; SW110 2; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1 to SW 101 2; SW 101 4 to SW103 3; SW104 1 to SW110 1; SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 2; SW110 2
OFF | bar: SW 101 1 to SW103 1; SW103 3 to SW110 1; SW110 3 to SW110 4
AJY180LALH (AJY108LALH + AJYA72LALH)
Master Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 4; SW110 2; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 3; SW104 1 to SW110 1; SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 2; SW110 2
OFF | bar: SW 101 1 to SW103 1; SW103 3 to SW110 1; SW110 3 to SW110 4
AJY198LALH (AJY108LALH + AJYA90LALH)
Master Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 4; SW110 2; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 3; SW104 1 to SW110 1; SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJYA90LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 3; SW103 2; SW110 2
OFF | bar: SW 101 1 to SW 101 2; SW 101 4 to SW103 1; SW103 3 to SW110 1; SW110 3 to SW110 4
AJY216LALH (AJY108LALH + AJY108LALH)
Master Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 4; SW110 2; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 3; SW104 1 to SW110 1; SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 2; SW110 2
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 1; SW103 3 to SW110 1; SW110 3 to SW110 4
AJY234LALH (AJY126LALH + AJY108LALH)
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 4; SW110 2; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 3; SW104 1 to SW110 1; SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 2; SW110 2
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 1; SW103 3 to SW110 1; SW110 3 to SW110 4
AJY252LALH (AJY144LALH + AJY108LALH)
Master Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 4; SW110 2; SW110 4
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 3; SW104 1 to SW110 1; SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 2; SW110 2
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 1; SW103 3 to SW110 1; SW110 3 to SW110 4
AJY270LALH (AJY144LALH + AJY126LALH)
Master Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 4; SW110 2; SW110 4
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 3; SW104 1 to SW110 1; SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 2; SW110 2
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 1; SW103 3 to SW110 1; SW110 3 to SW110 4
AJY288LALH (AJY144LALH + AJY144LALH)
Master Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 4; SW110 2; SW110 4
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 3; SW104 1 to SW110 1; SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 2; SW110 2
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 1; SW103 3 to SW110 1; SW110 3 to SW110 4
AJY306LALH (AJY108LALH + AJY108LALH + AJYA90LALH)
Master Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Slave 2 Outdoor unit (AJYA90LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 3; SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW 101 2; SW 101 4 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY324LALH (AJY108LALH + AJY108LALH + AJY108LALH)
Master Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Slave 2 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY342LALH (AJY126LALH + AJY108LALH + AJY108LALH)
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Slave 2 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY360LALH (AJY144LALH + AJY108LALH + AJY108LALH)
Master Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Slave 2 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY378LALH (AJY144LALH + AJY126LALH + AJY108LALH)
Master Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Slave 2 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY396LALH (AJY144LALH + AJY144LALH + AJY108LALH)
Master Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Slave 2 Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY414LALH (AJY144LALH + AJY144LALH + AJY126LALH)
Master Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Slave 2 Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY432LALH (AJY144LALH + AJY144LALH + AJY144LALH)
Master Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Slave 2 Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 2 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Energy Efficiency Combination
AJY144LALHH (AJYA72LALH + AJYA72LALH)
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 4; SW110 2; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1 to SW103 3; SW104 1 to SW110 1; SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 2; SW110 2
OFF | bar: SW 101 1 to SW103 1; SW103 3 to SW110 1; SW110 3 to SW110 4
AJY198LALHH (AJY126LALH + AJYA72LALH)
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 4; SW110 2; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 3; SW104 1 to SW110 1; SW110 3
Slave 1 Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 2; SW110 2
OFF | bar: SW 101 1 to SW103 1; SW103 3 to SW110 1; SW110 3 to SW110 4
AJY216LALHH (AJYA72LALH + AJYA72LALH + AJYA72LALH)
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY232LALHH (AJYA90LALH + AJYA72LALH + AJYA72LALH)
Master Outdoor unit (AJYA90LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 3; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1 to SW 101 2; SW 101 4 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY252LALHH (AJY108LALH + AJYA72LALH + AJYA72LALH)
Master Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY270LALHH (AJY126LALH + AJYA72LALH + AJYA72LALH)
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY288LALHH (AJY108LALH + AJY108LALH + AJYA72LALH)
Master Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Master Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY306LALHH (AJY126LALH + AJY108LALH + AJYA72LALH)
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Master Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY324LALHH (AJY126LALH + AJY126LALH + AJYA72LALH)
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Master Outdoor unit (AJYA72LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY360LALHH (AJY126LALH + AJY126LALH + AJY108LALH)
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Master Outdoor unit (AJY108LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2; SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 3 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY378LALHH (AJY126LALH + AJY126LALH + AJY126LALH)
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
AJY396LALHH (AJY144LALH + AJY126LALH + AJY126LALH)
Master Outdoor unit (AJY144LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 1; SW103 3; SW110 1; SW110 4
OFF | bar: SW 101 2 to SW103 2; SW103 4 to SW104 4; SW110 2 to SW110 3
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 2; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW103 1; SW103 3 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4
Master Outdoor unit (AJY126LALH) |  | SW 101 1: Set 1; SW102 1: Set 2; SW103 1: Set 3; SW104 1: Set 4; SW110 1: Set 5
|  | SW 101 |  |  |  | SW102 |  |  |  | SW103 |  |  |  | SW104 |  |  |  | SW110
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ON | bar: SW 101 2 to SW 101 3; SW103 1; SW110 1
OFF | bar: SW 101 1; SW 101 4 to SW102 4; SW103 2 to SW104 4; SW110 2 to SW110 4

## indoor unit Dip Switches
Indoor unit Dip Switch settings
SET 1 | SW1 | 1 | Indoor unit capacity setting for EEV control (please refer to capacity table)
2
3
4
SET 2 | SW2 | 1
|  | 2 | external input select (edge/pulse)
|  | 3 | fixed at OFF
|  | 4 | fixed at OFF
SET 3 | SW3 or SW601 | 1 | wireless RC custom code switches
2
|  | 3 | fixed at OFF
|  | 4 | fixed at OFF
SET 4 | SW4 or SW602 | 1 | fixed at OFF
|  | 2 | fixed at OFF
|  | 3 | fixed at OFF
|  | 4 | fixed at OFF
SET 5 | SW5 | 1 | fixed at OFF
|  | 2 | fixed at OFF
|  | 3 | fixed at OFF
|  | 4 | fixed at OFF
IU AD x 10 | SW6 | Rotary Switch 0-10 | indoor unit address setting value
IU AD x 1 | SW7 | Rotary Switch 0-10
REF AD x 10 | SW8 | Rotary Switch 0-10 | refrigerant circuit address setting value
REF AD x 1 | SW9 | Rotary Switch 0-10
RC AD | SW10 | Rotary Switch 0-10 | remote controller address setting

## OU Fan Speed
Steps | AJYA72-108LALH | AJY126-144LALH | Control DC Voltage | Feed Back Voltage
16 | 880 rpm | 920 rpm | 4,1 V DC | 7,8 V DC
15 | 860 rpm | 870 rpm | 4,0 V DC | 7,8 V DC
14 | 820 rpm | 820 rpm | 3,8 V DC | 7,8 V DC
13 | 720 rpm | 720 rpm | 3,5 V DC | 7,8 V DC
12 | 600 rpm | 600 rpm | 3,2 V DC | 7,8 V DC
11 | 500 rpm | 500 rpm | 3,0 V DC | 7,8 V DC
10 | 420 rpm | 420 rpm | 2,8 V DC | 7,8 V DC
9 | 360 rpm | 360 rpm | 2,7 V DC | 7,8 V DC
8 | 320 rpm | 320 rpm | 2,65 V DC | 7,8 V DC
7 | 300 rpm | 300 rpm | 2,6 V DC | 7,8 V DC
6 | intermittent 6 | intermittent 6 | 2,6 V DC ON/OFF | 7,8 V DC ON/OFF
5 | intermittent 5 | intermittent 5 | 2,6 V DC ON/OFF | 7,8 V DC ON/OFF
4 | intermittent 4 | intermittent 4 | 2,6 V DC ON/OFF | 7,8 V DC ON/OFF
3 | intermittent 3 | intermittent 3 | 2,6 V DC ON/OFF | 7,8 V DC ON/OFF
2 | intermittent 2 | intermittent 2 | 2,6 V DC ON/OFF | 7,8 V DC ON/OFF
1 | intermittent 1 | intermittent 1 | 2,6 V DC ON/OFF | 7,8 V DC ON/OFF
0 | Off | Off | OFF | OFF

## Error List OU
Outdoor Unit Error Code List
Error Code | Error Contents | Error Code | Error Contents
(----) | Initial setting Error | 83.1 | Liquid Pipe Temp. Sensor 1 inlet Error
13.1 | Communication Error between Outdoor units | 83.2 | Liquid Pipe Temp. Sensor 2 outlet Error
14.1 | Outdoor Unit Network communication 1 Error | 84.1 | Current Sensor 1 Error
14.2 | Outdoor Unit Network communication 2 Error | 86.1 | Discharge Pressure Sensor Error
14.5 | number of indoor unit shortage
28.1 | Auto Address Setting Error | 86.3 | Suction Pressure Sensor Error
28.4 | Signal Amplifier Address Error | 86.4 | High Pressure Switch 1 Error
5U.1 | Indoor unit Error | 86.5 | High Pressure Switch 2 Error
61.5 | Outdoor unit Reverse Phase, missing Phase Error | 92.1 | Compressor 2 Error
62.3 | Outdoor Unit EEPROM Access Error | 92.2 | Compressor 2 Current Value Error
62.6 | Inverter Communication Error | 93.1 | Inverter Compressor Start up Error
62.8 | Outdoor Unit EEPROM Data Error | 94.1 | Trip Detection
63.1 | Inverter Error | 95.5 | Compressor Motor Loss of Synchronization
67.2 | Inverter PCB Momentary Power Failure Detection | 97.1 | Outdoor Unit Fan Motor Lock Error
68.1 | Magnetic Relay Error | 97.4 | Outdoor Unit Fan Motor Undervoltage
68.2 | Rush Current Limiting Resistor Temp. Rise Protection | 97.5 | Outdoor Unit Fan Motor Temperature Abnormal
69.1 | Outdoor unit Communcation PCB Parrallel Communication Error | 9U.2 | Slave Unit Error
71.1 | Discharge Temperature Sensor 1 Error | A1.1 | Discharge Temperature 1 Abnormal
71.2 | Discharge Temperature Sensor 2 Error | A2.1 | Discharge Temperature 2 Abnormal
72.2 | Compressor Temperature sensor 1 Error | A3.1 | Compressor 1 Temperature Abnormal
72.3 | Compressor Temperature sensor 2 Error | A3.2 | Compressor 2 Temperature Abnormal
73.3 | Outdoor Unit Heat Ex. Liquid Temp. Sensor Error | A4.1 | High Pressure Abnormal
74.1 | Outdoor Temperature Sensor Error | A4.2 | High Pressure Protection 1
75.1 | Suction Gas Temp. Sensor Error | A4.3 | High Pressure Protection 2
77.1 | Heat Sink Temperature Sensor Error | A5.1 | Low Pressure Abnormal
82.1 | Sub-cool Heat Ex. Gas Inlet Temp. Sensor Error | AC.4 | Heat Sink Temperature Abnormal
82.2 | Sub-cool Heat Ex. Gas Outlet Temp. Sensor Error