# Управляющие блоки

для систем вентиляции и кондиционирования.

(pCOxs )

Инструкция по эксплуатации.

Оглавление

1.Применение управляющих блоков				 		стр.1

2.Условия эксплуатации								стр.1

3.Конструкция									стр.1

4.Регулирующие и защитные функции 						стр.1

5.Управление 									стр.2

- Пуск и остановка							стр.3

- Ввод пароля								стр.4

- Изменение уставок							стр.5

- Стратегия запуска							стр.5

- Управление насосом							стр.9

- Ограничение положения клапана нагрева					стр.9

- Регулирование температуры воды в дежурном режиме			стр.10

- Управление электрическим нагревателем					стр.11

- Сигнализация неисправности						стр.11

- Каскадное регулирование							стр.12

- Регулирование температуры приточного воздуха				стр.13

- Режим охлаждения							стр.13

- Управление водяным охладителем						стр.15

- Управление фреоновым охладителем					стр.15

- Компенсация уставки							стр.15

- Защита нагревателей							стр.16

- Переключение зима-лето							стр.17

- Управление рекуператором						стр.17

- Управление рециркуляцией						стр.18

- Дополнительные подключения						стр.18

6.Датчики 									стр.19

7.Подключение воздушных заслонок 						стр.19

8.Монтаж блоков управления 							стр.20

9.Конфигурация контроллера 							стр.20

10. Таблица кодов ошибок								стр.26

1.Применение управляющих блоков.

Блоки автоматики на основе программируемого контроллера  PCOxs производства компании «Carel» применяются для комплексной защиты  и управления системами вентиляции с водяным и электрическим нагревом, водяным или фреоновым охлаждением, рециркуляцией или рекуперацией.

В блоке объединены силовая часть для управления вентиляторами, насосами и электрическими нагревателями, а также схема автоматики и защиты.

2.Условия эксплуатации.

Управляющие блоки предназначены для установки внутри помещений, в непыльной, сухой среде без химических веществ.

Степень защиты корпуса щита IP 65 при закрытой крышке и IP 40 при открытой. Допустимая температура окружающей среды от +5 до +40 (С.

3.Конструкция.

Блоки имеют прозрачную пластиковую крышку, под которой расположены все элементы управления. Силовая часть блока состоит из рубильников, автоматических выключателей, контакторов и клемм.

Регулирующие и защитные функции обеспечены применением программируемого контроллера марки PCOxs, который работает в режиме пропорционально-интегрального регулятора.

Для предотвращения поражения электрическим током обслуживающего персонала в блоках используется трансформатор (24 VAC) с гальванической развязкой от питающей сети.

4.Регулирующие и защитные функции.

Управляющие блоки обеспечивают точное регулирование температуры, высокую стабильность, а также безопасность оборудования.

Управляющие блоки имеют стандартные и расширенные функции.

Стандартные функции.

- ручной пуск и остановка из управляющего блока

- внешний пуск и остановка при помощи безпотенциального контакта

- управление и защита вентиляторов с термоконтактами мощностью до 5 кВт

- управление сервоприводом воздушной заслонки (24 или 230 вольт)

- регулирование температуры приточного воздуха или температуры воздуха в помещении

- пропорционально – интегральное управление сервоприводом  клапана отопительной воды и электрическим нагревателем

- управление и защита циркуляционного насоса отопительной  воды

- защита от замерзания водяного обогревателя

- защита от перегрева электрического нагревателя

- задержка выключения приточного вентилятора для продувки нагревателя

- подключение датчика засорения фильтра

- подключение датчика температуры воды на выходе из теплообменника (защита от замерзания и поддержание установленного значения температуры воды в «обратке» в дежурном режиме)

- предварительный прогрев калорифера перед запуском в зимнем режиме работы.

- подключение капиллярного термостата защиты от замерзания

- подключение канального датчика температуры воздуха

- подключение датчика температуры воздуха в помещении или вытяжном воздуховоде (каскадное регулирование)

- подключение датчика наружного воздуха (автоматический запуск насоса отопительной воды при низкой температуре наружного воздуха, возможность компенсации установленного значения регулируемой температуры в зависимости от наружной температуры)

- пропорционально – интегральное управление сервоприводом  клапана водяного воздухоохладителя (при водяном охлаждении)

- управление двухступенчатым компрессорно-конденсаторным блоком

- отключение системы по сигналу о пожаре

Расширенные функции.

- подключения вентиляторов без термоконтактов (защита по току с регулировкой)

- подключение вентиляторов мощностью от 5 до 11 кВт

- подключение вентиляторов со встроенными термометрами-сопротивлениями

- подключение дополнительных вентиляторов

- дистанционная сигнализация работы и неисправности

- недельный таймер (автоматическая работа установки по программе включения – выключения)

- пропорционально – интегральное управление сервоприводом  воздушного клапана  (режим рециркуляции) при отсутствии охлаждения

- дистанционное изменение уставки

- подключение датчика перепада давления на вентиляторе

5.Управление

Основные функции управления вентиляционной системой, такие как пуск, останов и деблокировка неисправности, а также изменение установленных значений температуры и изменение параметров конфигурации осуществляются при помощи кнопок контроллера, установленного внутри щита.

На дисплее контроллера выводятся показания реальной и заданной температуры приточного воздуха или воздуха в помещении, и состояние выходных каналов.

Встроенная в контроллер панель управления предназначена для просмотра и изменения различных параметров контроллера. Панель управления состоит из ЖК-дисплея и шести кнопок. ЖК-дисплей – текстовый, 4 строки по 20 символов. Кнопки панели управления служат для перемещения по меню контроллера и редактирования параметров. Как правило, кнопки имеют стандартную функциональность.

|  | - Кнопка «alarms» (тревоги) предназначена для доступа в меню управления тревогами и сброса тревог. |
| --- | --- |
|  | - Кнопка «PRG» предназначена для перехода в меню программирования контроллера. |
|  | - Назначение кнопок «UP» (вверх) и «DOWN» (вниз) зависит от того, какая страница в данный момент отображается на дисплее: На странице с меню производится перемещение знака «>» для выбора необходимого пункта меню. Если курсор находится в левом верхнем углу страницы с параметрами то, нажимая кнопки, можно «перелистывать» страницы (если страниц в данной группе более одной). Если курсор находится в поле параметра, то с помощью кнопок изменяется значение выделенного параметра. |
|  | - Кнопка «Enter» (ввод) предназначена для перемещения курсора внутри одной страницы и подтверждения введенных значений параметров и выбранных пунктов меню. При подтверждении значений происходит сохранение нового значения в памяти контроллера с одновременным перемещением курсора на следующее доступное поле. |
|  | - Кнопка «Escape» (отмена) предназначена для выхода в предыдущее меню. |

Пуск и остановка.

Для запуска вентиляционной системы следует включить все автоматические выключатели в щите управления. Затем повернуть ручку основного выключателя в положение «I ON». При наличии сетевого напряжения на дисплей контроллера будет выводиться информация об устройстве.

Команда на включение может быть подана пользователем вручную с панели управления (контроллера), внешним выключателем (сконфигурированный вход), а так же сформирована программой таймера. (Плата таймера является дополнительной опцией и не входит в стандартную поставку). После подачи команды на включение, в зависимости от выбранной конфигурации выбирается очередность и задержки включения оборудования. Параметры, определяющие последовательность включения и выключения установки объединены в список параметров «Start/stop sequence».

На странице выбора режима работы установки производится выбор одного из трех режимов работы:

- Выключено. Установка выключена. При этом активны защитные функции системы управления (например, защита от замерзания водяного нагревателя).

- Включено. Установка включена.

- Таймер. Включение и выключение установки производится по программе таймера. Данная функция доступна, если в контроллер установлена опциональная плата часов.

- Выключатель. Включение и выключение установки производится подачей сигнала на дискретный вход.

|  |  | Для перехода на страницу выбора режима установки необходимо нажать кнопку . |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для перемещения курсора используется кнопка . |
|  |  | Изменение значения в поле производится при нажатии на кнопку или . |
|  |  | Подтверждение введенного значения и переход на следующее поле происходит при нажатии на кнопку . |
|  |  | Для выхода из меню нажать кнопку . |

На странице состояния системы отображается следующая информация:

Переход на страницы быстрого просмотра значений измеренных контроллером температур и вычисленных уставок доступны из страницы состояния. Для быстрого просмотра значений необходимо выполнить следующие действия:

|  |  | Для перехода на страницу быстрого просмотра необходимо нажать кнопку. |
| --- | --- | --- |
|  |  | На открывшейся странице будут видны значения температур, измеренные подключенными к контроллеру и правильно сконфигурированными датчиками. Для перехода на следующую страницу необходимо нажать кнопку . |
|  |  | Если сконфигурирован регулятор влажности, то на следующей странице будут доступны значения, измеренные датчиками, участвующими в процессе регулирования влажности. Для перехода на следующую страницу необходимо нажать кнопку . |
|  |  | На следующей странице доступны для просмотра некоторые вычисленные контроллером уставки (доступны только те уставки, которые вычисляются в соответствии с выбранной конфигурацией): Вычисленная уставка температуры приточного воздуха с учетом стартового роста, каскадного регулирования и компенсации по наружной температуре. Минимальное значение температуры обратной воды, необходимое для запуска установки. Вычисленная уставка температуры насыщения. Для выхода из меню нажать кнопку. |

### Ввод пароля и переход на страницу Главного меню.

|  |  | Для перехода на страницу ввода пароля необходимо нажать кнопку. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для перемещения курсора используется кнопка . |
|  |  | Изменение значения в поле производится при нажатии на кнопку или . |
|  |  | Подтверждение введенного значения и переход на следующее поле происходит при нажатии на кнопку . |
|  |  | После ввода всех цифр будет показан уровень доступа. Для перехода на страницу Главного меню необходимо нажать . |
|  |  | Если необходимо сменить уровень доступа, то необходимо нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку. |
|  |  | Необходимо ввести пароль требуемого уровня доступа. |
|  |  | Если введен неправильный пароль, то изменения каких-либо параметров будет недоступно. |
|  |  | Если необходимо сменить уровень доступа, то необходимо нажать и удерживать в течение 3 сек. кнопку |
|  |  | Для выхода из меню нажать кнопку . |
| Изменение уставок |  |  |
|  |  | Для перехода на страницу уставок необходимо в Главном меню выбрать пункт «Уставки» и нажать кнопку. |
|  |  | Количество уставок на странице может быть различным и зависит от конфигурации системы. Уставки доступны для редактирования, если введен пароль не ниже 2-го уровня. Для перемещения курсора на требуемую строку используется кнопка . |
|  |  | Изменение значения в поле производится при нажатии на кнопку или . |
|  |  | Подтверждение введенного значения и переход на следующее поле происходит при нажатии на кнопку . |
|  |  | Для перехода на страницу Главного меню необходимо нажать. |

Стратегия запуска

Стратегия запуска установок с водяными нагревателями предусматривает активацию процедуры прогрева теплообменника нагревателя перед включением приточного вентилятора в зимнее время. Процедура активна в следующих случаях:

1.  Датчик наружной температуры используется. Наружная температура снизилась до значения параметра St01 (6°С);

2.  Датчик наружной температуры не используется. Переключатель Winter/Summer (зима / лето) установлен в состояние «зима».

Графики, показанные на рисунке 1-1, иллюстрируют выполнение процедуры запуска установки в зимнее время при наличии сконфигурированного выхода управления воздушной заслонкой.

|  | После подачи команды на запуск включается регулятор температуры приточного воздуха, а уставка температуры приточного воздуха увеличивается на величину, заданную параметром St07. Текущее значение вычисленной уставки доступно на странице быстрого просмотра. |
| --- | --- |
|  | Повышение уставки вызывает появление на выходе регулятора температуры сигнала открытия клапана в контуре нагревателя. |
|  | Открытие клапана вызывает увеличение температуры обратного теплоносителя после водяного нагревателя. Температура должна достигнуть значения, рассчитанного по наружной температуре на основании параметров St01…St04. При отсутствии датчика наружной температуры температура воды должна достигнуть фиксированного значения, заданного параметром St03. Текущее значение минимальной температуры обр.воды доступно на странице быстрого просмотра. |
|  | Если Тобр. не достигла нужной величины за время, заданное пар. St06, будет сформирована тревога, и запуск не произойдет. |
|  | Если температура достигла заданной величины и клапан открыт не менее, чем на величину, заданную пар. St13, дается разрешение на запуск. |
|  | После получения разрешения, но ранее окончания времени задержки, заданного пар. St05, начинается открытие воздушной заслонки. После подачи команды на открытие заслонки начинается отсчет времени задержки приточного и вытяжного (если используется) вентиляторов. Время задержки задано параметрами St09 и St10 соответственно. |
|  | После запуска вентилятора уставка температуры начинает плавно снижаться к номинальному значению в течение времени, заданного пар. St08. |
| Рисунок 1-1 |  |

Графики, показанные на рисунке 1-2, иллюстрируют выполнение процедуры запуска установки в зимнее время при наличии сконфигурированного выхода управления воздушной заслонкой.

Если наружная температура выше значения параметра St01 или, в случае отсутствия датчика наружной температуры, переключатель Winter/Summer (зима / лето) установлен в состояние «лето», то задержка на запуск не производится

|  | После подачи команды на запуск включается регулятор температуры приточного воздуха, а уставка температуры приточного воздуха увеличивается на величину, заданную параметром St07. Текущее значение вычисленной уставки доступно на странице быстрого просмотра. |
| --- | --- |
|  | Повышение уставки вызывает появление на выходе регулятора температуры сигнала открытия для клапана в контуре нагревателя. |
|  | Открытие клапана вызывает увеличение температуры обратного теплоносителя после водяного нагревателя. Температура должна достигнуть значения, рассчитанного по наружной температуре на основании параметров St01…St04. При отсутствии датчика наружной температуры температура воды должна достигнуть фиксированного значения, заданного параметром St03. Текущее значение минимальной температуры обр.воды доступно на странице быстрого просмотра. |
|  | Если Т обр. не достигла нужной величины за время, заданное пар. St06, будет сформирована тревога, и запуск не произойдет. |
|  | Если температура достигла заданной величины и клапан открыт не менее, чем на величину, заданную пар. St13, дается разрешение на запуск. |
|  | После получения разрешения, Начинается отсчет времени задержки включения приточного и вытяжного (если используется) вентилятора(ов), заданного параметрами St09 и St10 соответственно. По истечении этого времени происходит запуск вентилятора(ов). После запуска вентилятора(ов) уставка температуры начинает плавно снижаться к номинальному значению в течение времени, заданного пар. St08. |
| Рисунок 1-2 |  |

Если в качестве нагревателя используется электрический нагреватель, то независимо от наружной температуры прогрев теплообменника не производится.

В установках с электронагревом, при выключении формируется задержка отключения вентиляторов для снижения температуры ТЭНов электронагревателя до безопасной температуры (см.рис. 1-3).

|  | Если на момент подачи команды на выключение установки был задействован электронагреватель, то он отключается немедленно, а вентиляторы, регулятор температуры и водяные нагреватели продолжат работать в течение времени, заданного параметром St11. Данная задержка будет проигнорирована в случае возникновения следующих тревог: Пожарная тревога Тревоги защиты от замерзания водяных нагревателей. Тревога при неисправности приточного вентилятора. |
| --- | --- |
| Рисунок 1-3 |  |

Параметры стратегии включения/выключения установки доступны в списке параметров «Start/stop sequence».

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| St01 | -50..50°С | 6°С | Уставка наружной температуры для активации зимнего режима и начальное значение наружной температуры для расчета температуры обратного теплоносителя | Доступно при использовании датчика наружной температуры и водяного нагревателя. |
| St02 | -50..50°С | -15°С | Конечное значение наружной температуры для расчета температуры обратного теплоносителя | Доступно при использовании датчика наружной температуры и водяного нагревателя. |
| St03 | 0..99°С | 35°С (45°С при отсутствии датчика наружной температуры) | Начальное значение минимальной температуры обратного теплоносителя, необходимой для запуска. (Минимальная температура обратного теплоносителя, необходимая для запуска установки в зимнем режиме при отсутствии датчика наружной температуры). | Доступно при использовании водяного нагревателя. |
| St04 | 0..99°С | 55°С | Конечное значение минимальной температуры обратного теплоносителя, необходимой для запуска. | Доступно при использовании датчика наружной температуры и водяного нагревателя. |
| St05 | 0…999s | 60s | Минимальная задержка открытия воздушной заслонки в зимнем режиме | Доступно при управления воздушной заслонкой и водяного нагревателя |
| St06 | 0…999s | 120s | Задержка тревоги при отказе в запуске из-за низкой температуре обратного теплоносителя. | Доступно при использовании водяного нагревателя. |
| St07 | 0..99°С | 20°С | Увеличение уставки во время запуска в зимнем режиме. | Доступно при использовании водяного нагревателя. Для устойчивого запуска установки поддерживать соотношение: (Уставка+St07) > (т-ра приточн. воздуха в деж.режиме+0,8*Wa02) |
| St08 | 0…999s | 240s | Время снижения уставки до установленного значения после запуска в зимнем режиме | Доступно при использовании водяного нагревателя. |
| St09 | 0…999s | 10s | Задержка запуска приточного вентилятора |  |
| St10 | 0…999s | 5s | Задержка запуска вытяжного вентилятора | Доступно при раздельном управлении вентиляторами |
| St11 | 0…999s | 30s | Задержка выключения вентиляторов во время выключения установки. | Доступен при использовании электронагревателей и увлажнителя. |
| St13 | 30…99% | 80% | Минимальная величина открытия трехходового клапана, необходимая для запуска установки в зимнем режиме. | Доступен при использовании водяного нагревателя. |

Управление насосом

Разрешение работы насоса осуществляется при помощи выключателя насоса отопительной воды. Включение и выключение насоса осуществляет контроллер по запрограммированному алгоритму.

Если значение параметра Wa11 равняется “1”(задано по умолчанию), то разрешается работа циркуляционного насоса. Насос включается, если клапан теплообменника откроется более чем на 1%, и остановится после регулируемой задержки, заданной параметром Wa12, когда клапан теплообменника устанавливается в положение, ниже 1%. Насос непрерывно работает, если наружная температура меньше значения, заданного параметром St01 (+6°С) или при условии тревоги по защите от замерзания.

Работоспособность насоса может контролироваться, если сконфигурирован соответствующий вход и к контроллеру подключен сигнал, получаемый, к примеру, от устройства защиты насоса или реле протока. Если команда на включение насоса подана, а сигнал от защитных устройств отсутствует более 5 сек., то будет сформирована тревога. Установка в случае аварии насоса будет остановлена.

Если применяются насосы с термоконтактами, то при их срабатывании питание с насоса необходимо снимать. Для этого предусмотрен параметр Wa16 (по умолчанию «0» - запрещено снятие питания). Сброс аварии водяного нагревателя в таком случае осуществляется в следующем порядке: отключается насос выключателем на блоке, затем сбрасывается авария на контроллере. Аналогично производится пуск системы: осуществляется включение на контроллере, далее взводится выключатель насоса нагревателя в положение «ВКЛ.».

Если параметр Wa11 будет установлен в состояние «0», то работа насоса будет запрещена, и тревога при неисправности насоса формироваться не будет. Если используется ручное переключение «зима» - «лето», то в режиме «лето» насос выключен. Периодические испытания могут быть полезны для исключения заклинивания клапана и насоса в период сезонного перерыва в эксплуатации калорифера.

Испытания проводятся один раз в сутки, если насос и клапан не задействованы. Если установлена опциональная плата часов, то с помощью параметра Wa15 можно задать время испытаний. Испытания производятся путем подачи кратковременных управляющих сигналов на привод клапана и насос. Длительность испытательных импульсов задается раздельно для насоса и клапана и устанавливается с помощью параметра Wa13 и Wa14 соответственно. Если параметр равен «0», то испытания узла не производятся. Длительность импульса испытания клапана должна быть не менее, чем время полного хода привода клапана, чтобы привод мог открыть клапан на 100%. Если назначены испытания для насоса и клапана, то сначала испытывается насос, а после его остановки – клапан.

Внимание: Необходимо производить выключение насоса при отсутствии теплоносителя в системе теплоснабжения, в противном случае насос выйдет из строя.

Ограничение положения клапана

При необходимости можно ограничить минимальное положение клапана в холодное время года (только для нагревателя первичного нагрева). Если наружная температура ниже значения параметра St01 (см. список параметров стратегии включения установки), или вручную включен режим «зима», то ограничение активно. Если используется датчик наружной температуры, то можно задать зависимость минимального положения клапана от наружной температуры (см. рисунок) или выбрать фиксированное ограничение минимального положения. Если требуется фиксированное ограничение, то оба параметра Wa07 и Wa08 должны быть равны 0. Минимальное положение устанавливается с помощью параметра Wa10. Если датчик наружной температуры не используется, до доступно только фиксированное ограничение, которое может быть задано параметром Wa10. Если ограничение не используется, все параметры Wa07..Wa10 должны быть равны 0.

Регулирование температуры воды в дежурном режиме

Если установка выключена, то при наружной температуре ниже заданной параметром St01 температура теплоносителя, возвращаемого в сеть, поддерживается на заданном с помощью параметра Wa01 безопасном уровне. Регулирование температуры производится ПИ-регулятором. П-диапазон и время интегрирования регулятора заданы параметрами Wa02 и Wa03 соответственно.

Параметры водяного нагревателя (водяного нагревателя первичного нагрева) доступны в списке «Water heater».

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wa01 | 5..90°C | 25°C | Уставка регулятора температуры обратного теплоносителя. |  |
| Wa02 | 0,1..999°C | 10°C | Диапазон регулятора температуры обратного теплоносителя. |  |
| Wa03 | 0..3600s | 0s | Время интегрирования регулятора температуры обратного теплоносителя. |  |
| Wa04 | 0..50°C | 10°C | Уставка температуры обратного теплоносителя для срабатывания защиты от замерзания. |  |
| Wa05 | 0..300min | 30min | Максимальное время до повторного срабатывания защиты. |  |
| Wa06 | 0..999s | 300s | Задержка перехода клапана в дежурный режим после срабатывания защиты от замерзания. |  |
| Wa07 | -50..50°C | 0°C | Начальная наружная температура для определения мин положения клапана нагревателя. |  |
| Wa08 | -50..50°C | 0°C | Конечная наружная температура для определения мин положения клапана нагревателя. |  |
| Wa09 | 0..50% | 0% | Минимальное положение клапана при начальной наружной температуре. |  |
| Wa10 | 0..50% | 0% | Минимальное положение клапана при конечной наружной температуре. |  |
| Wa11 | 0..1 | 1 | Разрешение работы насоса: 0 – запрещено; 1 – разрешено. |  |
| Wa12 | 0…3600s | 600s | Задержка отключения насоса |  |
| Wa13 | 0..600s | 0s | Длительность испытания насоса (0 – испытания не производятся). |  |
| Wa14 | 0..600s | 0s | Длительность испытания клапана (0 – испытания не производятся). |  |
| Wa15 | 00:00…23:59 | 00:00 | Назначенное время испытания насоса и клапана (доступно если установлена плата часов). |  |
| Wa16 | 0..1 | 1 | При наличии тревоги неисправности насоса: 0 – насос не отключается; 1 – насос отключается. |  |
| Wa17 | 0..99s | 0 | Задержка аварии системы при срабатывании защиты насоса. |  |

Управление электрическим нагревателем

Программой предусмотрено управление одним или двумя электрическими нагревателями аналоговым выходным сигналом с напряжением 0-10в или дискретным сигналом.

Если сконфигурировано аналоговое  управление нагревателем,то для управления используется аналоговый сигнал с напряжением 0-10в, который может использован  для управления внешним устройством, непосредственно регулирующим мощность, отдаваемую нагревателем.

Если сконфигурировано дискретное  управление нагревателем, то включением и выключением ступеней нагревателя управляет контроллер. Для этого должно быть сконфигурировано необходимое количество дискретных выходов контроллера.  Программой предусмотрено управление ступенями линейно или двоичным кодом. Выбор способа управления производится с помощью параметра  Eb03.

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eb01 | 0..999s | 0 | Задержка включения очередной ступени |  |
| Eb02 | 0..999s | 0 | Задержка выключения очередной ступени |  |
| Eb03 | 0..1s | 0 | Конфигурация управления ступенями: 0 – линейное, 1- двоичное. |  |

Сигнализация неисправности.

При возникновении аварийных ситуаций блок управления автоматически выключит установку и просигнализирует о причине неисправности. Информацию об аварийных срабатываниях защит можно посмотреть на дисплее контроллера.

Если контроллером сформирована тревога, то информация об этом немедленно отображается на странице состояния в строке статуса. Детальная информация о тревогах доступна из специального меню тревог.

|  |  | Для доступа к меню тревог необходимо нажать кнопку. При этом не имеет значение, какая страница отображается на дисплее в данный момент. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для перехода на требуемую страницу необходимо нажать соответствующую кнопку: - переход на список активных тревог, - переход на страницу журнала тревог, - сброс тревог. Будут сброшены тревоги, причина возникновения которых устанена. |

В журнале тревог фиксируется код тревоги, время и дата возникновения тревожной ситуации, а также время и дата сброса тревоги.

|  |  | Запись о возникновении тревоги. Перелистывание записей в журнале. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Запись о сбросе тревоги. |
|  |  | Для выхода из меню нажать кнопку . |

Список активных тревог представляет собой набор страниц, на которых отображается код и описание тревоги.

|  |  | Для перехода на список активных тревог необходимо нажать кнопку . |
| --- | --- | --- |
|  |  | Если есть несколько активных тревог, то с помощью кнопок и можно перемещаться по списку. |
|  |  | Если активные тревоги отсутствуют, то появится сообщение об их отсутствии. Для выхода из списка нажать кнопку . |

Каскадное регулирование температуры

Регулирование температуры в помещении возможно, если установлен и сконфигурирован датчик температуры в помещении. В качестве датчика может использоваться настенный датчик температуры или канальный датчик температуры удаляемого из помещения воздуха. В случае использования датчика температуры удаляемого воздуха температура этого воздуха должна быть равна температуре в помещении или отличаться от нее на постоянную величину.

Для поддержания требуемой температуры воздуха в контролируемом помещении используется каскадное регулирование. При таком регулировании ПИ-регулятор температуры в помещении вычисляет уставку для ПИ-регулятора температуры приточного воздуха. Настройка ПИ-регулятора температуры в помещении производится с помощью параметров Rt07 (диапазон пропорциональности) и Rt08 (время интегрирования). Степень воздействия ПИ-регулятора температуры в помещении на уставку регулятора температуры приточного воздуха определяется параметрами Rt10 и Rt11. Предусмотрено два режима работы регулятора, выбираемых с помощью параметра Rt09:

- Rt09=0. Уставка температуры приточного воздуха зависит от температуры в помещении и изменяется в зоне, ограниченной относительно температуры в помещении параметрами Rt10 и Rt11:

(T в помещ. – Rt10) <= Вычисленная уставка <= (T в помещ. + Rt11).

Такое регулирование позволяет удерживать комфортную разницу между температурой в помещении и температурой подаваемого воздуха.

- Rt09=1. Уставка температуры изменяется относительно каскадной уставки в зоне, ограниченной абсолютными значениями, задаваемыми с помощью параметров Rt10 и Rt11.

Начальная каскадная уставка задается параметром Rt12. Если Rt12= равен 0°С, то в качестве каскадной используется основная уставка температуры. Такая установка параметра Rt12 рекомендуется при работе установки в условиях незначительной разности между температурой приточного воздуха и температурой воздуха в помещении. В условиях, когда предполагается работа установки со значительной разницей между температурой приточного воздуха и температурой воздуха в помещении, целесообразно подобрать параметр Р12 во время налаживания системы.

С помощью параметра Rt13 при необходимости может быть настроена нейтральная зона регулятора температуры в помещении.

С помощью параметра Rt14 выбирается способ регулирования температуры: при Rt14=0 производится регулирование температуры приточного воздуха, при Rt14=1 производится регулирование температуры в помещении.

Во время процедуры прогрева водяного нагревателя регулятор принудительно переводится в режим регулирования температуры приточного воздуха.

Параметры регулятора температуры в помещении доступны в общем списке параметров регулятора температуры «Temp regulator», если назначен датчик температуры в помещении.

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rt07 | 0,2..99°C | 2°C | Диапазон регулятора температуры воздуха в помещении |  |
| Rt08 | 0..3600s | 0s | Время интегрирования регулятора температуры воздуха в помещении |  |
| Rt09 | 0..1 | 1 | Способ ограничения температуры приточного воздуха: 0 – относительно температуры в помещении; 1 – по абсолютным значениям темп.приточного воздуха. |  |
| Rt10 | 0..90°С | 4/14°С | Ограничение минимальной температуры приточного воздуха при Rt09=0/RT09=1 |  |
| Rt11 | 0..90°С | 4/26°С | Ограничение максимальной температуры приточного воздуха при Rt09=0/RT09=1 |  |
| Rt12 | 0..50°С | 0°С | Каскадная уставка (если 0, то равна основной уставке) |  |
| Rt13 | 0..20°С | 1°С | Нейтральная зона регулятора воздуха в помещении |  |
| Rt14.1 | 0..1 | 0 | Выбор типа регулирования температурыв режиме «Зима»: 0 – регулир.температуры приточн.воздуха; 1 – регулир.температуры в помещении. | Параметра доступен, если разрешено ручное переключение «зима»-«лето» |
| Rt14.2 | 0..1 | 0 | Выбор типа регулирования температурыв режиме «Лето»: 0 – регулир.температуры приточн.воздуха; 1 – регулир.температуры в помещении. | Параметра доступен, если разрешено ручное переключение «зима»-«лето» |

Регулирование температуры приточного воздуха.

Регулирование температуры приточного воздуха производится двумя ПИ-регуляторами. Первый регулятор работает в режиме нагрева, второй – в режиме охлаждения.

Если управление рекуператором не используется, то сигнал, вычисленный регулятором для режима нагрева, полностью используется только для управления нагревателем. Если сконфигурировано управление нагревателем и рекуператором то сигнал, вычисленный регулятором температуры для режима нагрева, делится на два последовательных сигнала: один для управления нагревателем, второй -  для управления рекуператором. При этом граница между сформированными сигналами задается параметром Rt21. Сигнал управления нагревателем блокируется при повышении наружной температуры до значения параметра Rt01 (если используется датчик наружной температуры) и, если при активном ручном переключении «зима/лето» выбран режим «лето». Управление рекуператором блокировка не затрагивает.

#### Режим охлаждения.

Регулятор, работающий в режиме охлаждения активен, если сконфигурирован один из охладителей и (или) управление смешивающими воздушными заслонками сигналом регулятора температуры.

Если управление воздушными заслонками от регулятора не используется, то сигнал, вычисленный регулятором для режима охлаждения, полностью используется только для управления охладителем. Если сконфигурировано управление охладителем и воздушными заслонками, то сигнал, вычисленный регулятором температуры для режима охлаждения, делится на два последовательных сигнала: один для управления охладителем, второй -  для управления заслонками. При этом граница между сформированными сигналами задается параметром Rt22. Сигнал управления охладителем блокируется при снижении наружной температуры до значения параметра Rt04 (если используется датчик наружной температуры) и, если при активном ручном переключении «зима/лето» выбран режим «зима». Управление заслонками блокировка не затрагивает.

Параметры регулятора температуры приточного воздуха доступны в общем списке параметров регулятора температуры «Temp regulator».

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rt01 | -50..50°C | 17°C | Наружная температура, выше которой блокируется нагреватель | Доступно при наличии датчика наружной температуры |
| Rt02 | 0,1..999,9s | 12°C | Диапазон пропорциональности регулятора температуры приточного воздуха для режима нагрева |  |
| Rt03 | 0..9999s | 150s | Время интегрирования регулятора температуры приточного воздуха для режима нагрева |  |
| Rt04 | -50..50°С | 19°С | Наружная температура, ниже которой блокируется охладитель. | Доступно при наличии датчика наружной температуры и если сконфигурировано охлаждение. |
| Rt05 | 0,1..999,9s | 12°C | Диапазон пропорциональности регулятора температуры приточного воздуха для режима охлаждения | Доступно, если сконфигурировано охлаждение. |
| Rt06 | 0..9999s | 120s | Время интегрирования регулятора температуры приточного воздуха для режима охлаждения | Доступно, если сконфигурировано охлаждение. |
| Rt21 | 0..100% | 15% | Часть сигнала нагрева для управления рекуператором. | Доступно, если сконфигурирован нагрев и управления рекуператором. |
| Rt22 | 0..100% | 20% | Часть сигнала охлаждения для управления заслонками. | Доступно, если сконфигурировано охлаждение и управления заслонками. |

Программой контроллера предусмотрено корректирующее управление уставкой температуры при изменении наружной температуры (компенсация уставки). Такое управление позволяет компенсировать потери в воздуховодах, а при регулировании температуры в помещении – повысить уровень комфорта и экономить энергию, затрачиваемую на охлаждение.

Управление водяным охладителем

Регулятор температуры приточного воздуха или регулятор влажности вычисляют  управляющий сигнал для электропривода регулирующего клапана в контуре водяного охладителя. В зависимости от типа применяемого привода, в меню параметров аналоговых выходов контроллера необходимо установить диапазон изменения управляющего напряжения (0-10в или 2-10в). При изменении потребности в охлаждении с помощью регулирующего клапана изменяется расход воды в контуре охладителя.

Периодические испытания могут быть полезны для исключения заклинивания клапана в период сезонного перерыва в эксплуатации охладителя.

Испытания проводятся один раз в сутки. Если установлена опциональная плата часов, то с помощью параметра Wa02 можно задать время испытаний. Испытания производятся путем подачи кратковременного управляющего сигнала на привод клапана. Длительность испытательного импульса задается с помощью параметра Wс01. Если параметр равен «0», то испытания узла не производятся. Длительность импульса испытания клапана должна быть не менее чем время полного хода привода клапана, чтобы привод мог открыть клапан на 100%.

Параметры управления водяным охладителем доступны в списке «Water cooler».

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wc01 | 0..600s | 0s | Длительность испытательного импульса |  |
| Wc02 | 00:00..23:59 | 00:00 | Время испытаний. |  |

Управление фреоновым охладителем

Программой предусмотрено управление включением и отключением одним или двумя компрессорами охладителей прямого испарения. Количество компрессоров задается с помощью параметра основной конфигурации.

Для безопасной эксплуатации компрессоров программой предусмотрено формирование необходимых задержек при включении и выключении компрессоров, а в случае использования двух компрессоров – их ротация.

Параметры доступны в списке «DX cooler»

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dx01 | 0..9999s | 180s | Минимальная длительность работы компрессора. |  |
| Dx02 | 0..9999s | 180s | Минимальная длительность простоя компрессора. |  |
| Dx03 | 0..9999s | 480s | Минимальное время между пусками одного компрессора. |  |
| Dx04 | 0..9999s | 30s | Минимальное время между пусками разных компрессоров. | Доступно, если используется более одного компрессора |
| Dx05 | 0..1 | 1 | Ротация компрессоров: 0 – запрещена, 1 – разрешена. | Доступно, если используется более одного компрессора |

Компенсация уставки

Компенсация уставки производится раздельно для зимнего и летнего сезона. Для использования компенсации необходимо наличие датчика наружной температуры.

#### Параметры компенсации уставки.

Параметры компенсации уставки доступны в общем списке параметров регулятора температуры «Temp regulator», если используется датчик наружной температуры.

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rt15 | -50..10°C | -10°C | Начальная наружная температура для зимней компенсации | Доступно при наличии датчика наружной температуры |
| Rt16 | -50..10°C | -20°C | Конечная наружная температура для зимней компенсации | Доступно при наличии датчика наружной температуры |
| Rt17 | -20..20°С | 0°С | Максимальное изменение уставки | Доступно при наличии датчика наружной температуры |
| Rt18 | 10..50°C | 20°C | Начальная наружная температура для летней компенсации | Доступно при наличии датчика наружной температуры |
| Rt19 | 10..50°C | 30°C | Конечная наружная температура для летней компенсации | Доступно при наличии датчика наружной температуры |
| Rt20 | -20..20°С | 0°С | Максимальное изменение уставки | Доступно при наличии датчика наружной температуры |

Защита нагревателей

Защита от замерзания водяного нагревателя

В узле защиты от замерзания используется датчик температуры обратного теплоносителя. В конфигурациях с двумя нагревателями для нагревателя первичного нагрева дополнительно может быть сконфигурирован вход и подключен капиллярный термостат. Капилляр термостата должен быть растянут внутри установки сразу за теплообменником при помощи поставляемого в комплекте крепежа, например, как показано на рисунке:

Если значение температуры обратного теплоносителя опустится ниже значения параметра Wa04 (10(С) или сработает защитный термостат, то будет сформирована предварительная тревога защиты от замерзания. При этом вентиляторы немедленно остановятся, воздушная заслонка свежего воздуха закроется, регулирующий клапан в контуре водяного калорифера полностью откроется, насос будет работать. Если температура обратного теплоносителя повысится до безопасного значения и (или) термостат сбросится в течение времени, заданного параметром Wa05, то тревога автоматически сбросится и система начнет процедуру запуска. Если температура и термостат не возвратятся в нормальные состояния за время Wa05 или в течение времени Wa05 произойдет повторное срабатывание защиты, то сформируется основная тревога защиты от замерзания и  установка будет остановлена без возможности автоматического сброса тревоги. При этом регулирующий клапан в контуре водяного калорифера полностью откроется, насос будет работать. Если температура воды и капиллярный термостат возвратятся в нормальные состояния, то по истечении времени, заданного параметром Wa06 регулятор температуры обратного теплоносителя перейдет в дежурный режим, и будет поддерживать температуру возвращаемого теплоносителя в соответствии с уставкой. Запуск установки будет возможен после устранения неисправности и ручного сброса тревоги.

Защита от перегрева электрического нагревателя

Для защиты от перегрева к контроллеру должно быть подключено устройство защиты электронагревателя (например, термостат).  Если в контроллер поступит сигнал от устройства защиты, то будет сформирована тревога,  электронагреватель будет немедленно отключен, а по истечении времени задержки (St09) установка будет выключена полностью. Повторное включение установки возможно после устранения неисправности и сброса тревоги.  При использовании двух электронагревателей их устройства защиты должны быть соединены последовательно и подключены к одному входу контроллера.

ВНИМАНИЕ: в системах с водяным нагревателем при формировании контроллером любой из аварий, относящихся к процессам защиты обмерзания водяного теплообменника (температура обратного теплоносителя или капиллярный термостат защиты от обмерзания), продувка ТЭНов электрического нагревателя не осуществляется.

Переключение зима-лето

Программой предусмотрена возможность ручного переключения «зима/лето». Переключение активно всегда, когда отсутствует датчик наружной температуры. Если датчик наружной температуры сконфигурирован, подключен и исправен, то наличие ручного переключения «зима/лето» зависит от состояния параметра Rt23. Переключение «зима/лето» производится в меню «Set points» (уставки).

Если вручную выбран режим «зима», то процедура прогрева нагревателя во время запуска будет активна независимо от наружной температуры, насосы в контурах водяных нагревателей включены (если их включение разрешено соответствующим параметром в списке параметров водяных нагревателей), нагрев разрешен, охлаждение запрещено.

Если выбран режим «лето», то насосы в контурах нагревателей выключены, нагрев запрещен, охлаждение разрешено. Если выбран режим «лето», но наружная температура ниже значения параметра St01 (при наличии датчика наружной температуры), то включение установки заблокировано и будет сформирована тревога E20.

Параметры переключения «зима/лето» доступны в списках «Temp regulator» (параметры регулятора температуры) и «Start/stop sequence» (последовательность запуска и выключения).

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rt23 | 0..1 | 0 | 0 – ручное переключение запрещено 1 – ручное переключение разрешено | Параметр доступен в списке параметров регулятора температуры. Игнорируется, если отсутствует датчик наружной температуры. |
| St01 | 0..50°С | 6°С | Уставка наружной температуры для активации зимнего режима и формирования тревоги при включенном режиме «лето» | Параметр доступен в списке параметров стратегии запуска и выключения установки. |

Регулятор температуры приточного воздуха формирует  управляющий сигнал для электропривода регулирующего клапана в контуре водяного калорифера. В зависимости от типа применяемого привода, в меню параметров аналоговых выходов контроллера необходимо установить диапазон изменения управляющего напряжения (0-10в или 2-10в). При изменении потребности в нагревании с помощью регулирующего клапана изменяется температура воды в контуре калорифера, что вызывает изменение теплоотдачи теплообменника.

Управление рекуператором

Программой предусмотрена возможность управления следующими типами рекуператоров:

- Пластинчатый (без управления рекуперацией, с дискретным управлением, с аналоговым управлением).

- Роторный (с дискретным управлением, с аналоговым управлением).

- С промежуточным теплоносителем (с дискретным управлением, с аналоговым управлением). В качестве теплоносителя должна использоваться незамерзающая жидкость, т.к. в программе не реализована защита от замерзания теплоносителя.

Если используется рекуператор без управления, то необходимо, чтобы было сконфигурировано раздельное управление приточным и вытяжным вентиляторами. Раздельное управление необходимо для обеспечения работы системы оттаивания рекуператора в случае, когда на пластинах образуется иней.

Рекуператор с дискретным управлением (включено / выключено) включается в работу, если:

- Используется ручное переключение «зима/лето» и включен режим зима (нагрев).

- Датчик наружной температуры подключен, наружная температура ниже вычисленной уставки температуры приточного воздуха (нагрев).

- Датчики наружной температуры и температуры воздуха в помещении подключены, температура в помещении ниже наружной температуры и выше вычисленной уставки температуры приточного воздуха (охлаждение, недоступно для рекуператоров с промежуточным теплоносителем).

Сигнал для управления рекуператорами с аналоговым управлением сигналом с напряжением 0-10в. При увеличении управляющего напряжения увеличивается рекуперация.

Если используется роторный рекуператор с устройством регулирования скорости вращения ротора, то скорость вращения должна возрастать при увеличении управляющего напряжения.

Если используется рекуператор с промежуточным теплоносителем, то при увеличении управляющего напряжения регулирующий клапан должен увеличивать температуру теплоносителя в теплообменнике, установленном на приточной линии.

Если используется пластинчатый рекуператор с байпасом, то привод воздушной заслонки должен быть установлен таким образом, чтобы при увеличении управляющего напряжения заслонка закрывала байпасную линию рекуператора.

Управление рециркуляцией

Программой предусмотрена возможность управления смешивающими воздушными заслонками сигналом от регулятора температуры приточного воздуха в режиме охлаждения/нагрева или устанавливать их в фиксированное  положение. Управление осуществляется подачей управляющего напряжения на приводы заслонок. Приводы должны быть установлены таким образом, чтобы при нулевом управляющем напряжении заслонка рециркуляции была полностью закрыта, а заслонки свежего и удаляемого воздуха – полностью закрыты. При увеличении сигнала заслонка рециркуляции должна закрываться, а заслонки свежего и удаляемого воздуха – открываться.

При необходимости во время налаживание может быть ограничено максимальное и минимальное положение заслонок при регулировании.

Если сконфигурировано фиксированное положение заслонок, то после получения разрешения на открытие заслонки устанавливаются в положение, заданное соответствующим параметром.

Параметры доступны в списке «Dampers control»

| Параметр | Диапазон | Значение по умолчанию | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dm01 | 0..99% | 20% | Минимальное положение заслонок | Доступно при управлении от регулятора температуры |
| Dm02 | 0..100% | 100% | Максимальное положение заслонок. | Доступно при управлении от регулятора температуры |
| Dm03 | 0..100% | 20% | Фиксированное положение заслонок | Доступно, если сконфигурировано фиксированное положение |

Дополнительные подключения

Программой предусмотрено подключение датчиков перепада давления, установленных  на фильтрах установки. Могут быть подключены как отдельные датчики для приточного и удаляемого воздуха, так и общий сигнал от этих датчиков. При срабатывании  датчика будет сформирована тревога, но установка продолжит работать. Данная тревога может быть сформирована только при работающем вентиляторе. Требуется ручной сброс.

Предусмотрено подключение сигнала от внешней пожарной сигнализации. При поступлении сигнала установка будет остановлена. Тревога должна быть сброшена вручную.

Если необходимо, может быть сконфигурирован вход для подключения внешнего выключателя. Для включения и выключения установки с помощью выключателя должен быть выбран режим работы с управлением от выключателя.

Также может быть сконфигурирован дискретный выход  для подключения индикации тревог.

6.Датчики температуры.

Для измерения температуры к блоку управления можно подключить датчики имеющие характеристику термочувствительного элемента NTC 10K.

Датчик температуры приточного воздуха.

Применяется для контроля температуры в приточном воздуховоде. Крепится в воздуховоде на прямом участке при помощи прилагаемого крепежного приспособления.

Датчик температуры воды накладной.

Применяется для контроля температуры воды на выходе из теплообменника. Крепится на коллекторе обратной воды при помощи специального хомута.

Датчик температуры погружной.

Применяется для контроля температуры воды на выходе из теплообменника. Устанавливается непосредственно в коллектор обратной воды. Имеет наружное резьбовое посадочное соединение диаметром R1(2 дюйма. По сравнению с накладным датчиком имеет меньшую временную константу, так как термочувствительный элемент контактирует непосредственно с теплоносителем.

Датчик температуры наружного воздуха

Для контроля температуры наружного воздуха может использоваться датчик канальной температуры,  монтируемый в воздуховоде до заслонки наружного воздуха или датчик температуры наружного воздуха, устанавливаемый на наружных стенах задания с восточной или северной стороны.

Датчик температуры в помещении.

Применяется для контроля температуры в помещении.  Устанавливается внутри обслуживаемого помещения с таким расчетом, чтобы исключить влияние источников тепла (например, радиаторов отопления, прямого солнечного света). Также следует избегать установки датчика в местах с низкой естественной конвекцией (ниши, углы и т.п.)

Датчик температуры вытяжного воздуха

Применяется для контроля температуры в помещении и устанавливается в вытяжном воздуховоде до вентилятора.

Капиллярный термостат AZT.

К управляющим блокам для защиты от замерзания по воздуху подключается капиллярный термостат. Трубка капиллярного термостата крепится непосредственно за водяным нагревателем равномерно по всему периметру  водяного воздухонагревателя. Термостаты имеют две модификации и различаются длиной капиллярной трубки (3 или 6 метров).

Дифференциальные датчики давления DPD.

Датчики дифференциального давления подключаются к блокам управления для сигнализации засорения воздушного фильтра и давления вентилятора.

Внешний вид и примеры использования датчиков давления.

7.Подключение воздушных заслонок.

Заслонки типа открыто/закрыто.

Предусмотрена возможность подключения к блокам управления приводов воздушных заслонок с питанием 24 или 230 вольт переменного тока. Изменение напряжения питания производится переключением коммутационных проводов внутри блока (клеммы на средней DIN-рейке). Стандартно установлено напряжение 24 вольта. Если необходимо произвести изменение напряжения, надо проделать следующую процедуру:

1. Отключить коммутационный провод от клеммы 24.

2. Подключить данный провод к клемме 230.

3. Отключить коммутационный провод от клеммы QG.

4. Подключить провод на клемму QN.

Переключение необходимо проводить только на обесточенном блоке управления.

К блокам управления можно подключить приводы с трехпозиционным алгоритмом работы (клеммы Q6,Q7,Q4), а также двухпозиционные приводы как с возвратной пружиной (клеммы Q41,Q61), так и без (клеммы QP,Q4,Q6).

Внимание: При подключении двух и более заслонок с сервоприводами напряжение питания всех исполнительных механизмов должно быть однотипным (24 или 230).

Подключение заслонок наружного воздуха.

Подключение заслонок с пропорциональным управлением (регулируемая рециркуляция) осуществляется к клеммам G,G0,Y2. При наличии регулируемой рециркуляции необходимо произвести перепрограммирование контроллера.

8.Монтаж блоков управления.

Во время монтажа необходимо обеспечивать свободный доступ обслуживающего персонала к блоку управления для проведения монтажных работ и последующего профилактического, сервисного обслуживания.

Электромонтаж имеет право проводить только персонал с соответствующими полномочиями. Перед вводом в эксплуатацию необходимо провести ревизию электрооборудования.

Расположение элементов внутри щита управления.

Блоки управления в зависимости от конфигурации имеют следующие размеры  (АхВхС):  408х560х153 (54 модуля) или 300х560х153 (36 модулей).

Подвод кабеля осуществляется через специальные резиновые сальники в верхней или нижней части блоков. Подключение силовых элементов, таких как вентиляторы и насосы, производится к клеммам в нижней части блока. Подключение датчиков и приводов смесительных узлов, приводов воздушных заслонок, термостата, противопожарной сигнализации и датчиков давления к клеммам в верхней части блока.

9. Конфигурация контроллера.

Первичная конфигурация контроллера производиться на заводе согласно функциональной схеме вентиляционной установки и не требует изменения.

Если по каким, либо причинам возникает необходимость ее изменения, производится процедура описанная ниже.

Основная конфигурация системы определяется комплектацией вентиляционной установки. Основная конфигурация задается с помощью восьмизначного параметра.  Значение каждого из восьми знаков зависит от наличия в составе установки определенного узла и его типа.

В таблице дано описание знаков параметра основной конфигурации. Отсчет знаков на дисплее контроллера – слева направо.

Таблица 1-1

| № знака | Функциональный узел установки | Диап. Значений | Знач. | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нагреватель или нагреватель первичного нагрева для установок с двумя нагревателями. Для установок с двумя нагревателями: если используется адиабатическое увлажнение или осушение, то во время увлажнения нагреватель управляется регулятором влажности, а во время осушения – выключен; если управление адиабатическим увлажнением и осушением не используется, то нагреватель используется как первая ступень нагрева. | 0..8 | 0 | Отсутствует |
|  |  |  | 1 | Водяной нагреватель |
|  |  |  | 2 | Электронагреватель с аналоговым управлением |
|  |  |  | 3 | Электронагреватель с дискретным управлением – 1 ступень |
|  |  |  | 4 | Электронагреватель с дискретным управлением – 2 ступени |
|  |  |  | 5 | Электронагреватель с дискретным управлением – 3 ступени |
|  |  |  | 6 | Электронагреватель с дискретным управлением – 4 ступени |
|  |  |  | 7 | Электронагреватель с дискретным управлением – 5 ступеней |
|  |  |  | 8 | Электронагреватель с дискретным управлением – 6 ступеней |
| 2 | Охладитель | 0..3 | 0 | Отсутствует |
|  |  |  | 1 | Водяной охладитель |
|  |  |  | 2 | Охладитель прямого испарения – 1 ступень |
|  |  |  | 3 | Охладитель прямого испарения – 2 ступени |
|  |  |  | 4 | Водяной охладитель + Охладитель прямого испарения – 1 ступень |
|  |  |  | 5 | Водяной охладитель + Охладитель прямого испарения – 2 ступени |
| 3 | Рециркуляция или смесительная камера (управление заслонками) | 0..4 | 0 | Отсутствует |
|  |  |  | 1 | Фиксированное положение заслонок (задается параметром) |
|  |  |  | 2 | Управление заслонками сигналом регулятора температуры |
|  |  |  | 3 | Управление заслонками в первую последовательность нагрева |
|  |  |  | 4 | Управление заслонками во вторую последовательность нагрева |
| 4 | Рекуператор | 0..7 | 0 | Отсутствует |
|  |  |  | 1 | Пластинчатый без байпасной заслонки (!!! Требуется раздельное управление приточным и вытяжным вентиляторами !!!) |
|  |  |  | 2 | Пластинчатый, управление приводом байпасной заслонки вкл./выкл. |
|  |  |  | 3 | Пластинчатый, управление приводом байпасной заслонки напряжением 0..10в |
|  |  |  | 4 | Роторный, управление вкл./выкл. |
|  |  |  | 5 | Роторный, управление напряжением 0..10в |
|  |  |  | 6 | С промежуточным теплоносителем, управление вкл./выкл. |
|  |  |  | 7 | С промежуточным теплоносителем, управление напряжением 0..10в |
| 5 | Увлажнитель | 0..2 | 0 | Отсутствует |
|  |  |  | 1 | Паровой |
|  |  |  | 2 | Адиабатический |
| 6 | Осушение | 0..1 | 0 | Отсутствует |
|  |  |  | 1 | Требуется |
| 7 | Нагреватель второго нагрева. Если не сконфигурировано увлажнение или осушение, то нагреватель может использоваться, как вторая ступень нагрева. | 0..8 | 0 | Отсутствует |
|  |  |  | 1 | Водяной нагреватель |
|  |  |  | 2 | Электронагреватель с аналоговым управлением |
|  |  |  | 3 | Электронагреватель с дискретным управлением – 1 ступень |
|  |  |  | 4 | Электронагреватель с дискретным управлением – 2 ступени |
|  |  |  | 5 | Электронагреватель с дискретным управлением – 3 ступени |
|  |  |  | 6 | Электронагреватель с дискретным управлением – 4 ступени |
|  |  |  | 7 | Электронагреватель с дискретным управлением – 5 ступеней |
|  |  |  | 8 | Электронагреватель с дискретным управлением – 6 ступеней |
| 8 | Вентиляторы | 0..5 | 0 | Только приточный |
|  |  |  | 1 | Приточный и вытяжной, управление одним цифровым выходом |
|  |  |  | 2 | Приточный и вытяжной, раздельное управление |
|  |  |  | 3 | Аналоговое управление частотой вращения приточного вентилятора (частота задается с дисплея) |
|  |  |  | 4 | Аналоговое управление частотой вращения вытяжного вентилятора (частота задается с дисплея) |
|  |  |  | 5 | Аналоговое управление частотой вращения приточного и вытяжного вентиляторов (частота задается с дисплея) |
| 9 | Дополнительный нагреватель/регулятор | 0..9 | 0 | Отсутствует |
|  |  |  | 1 | Доп. водяной нагреватель |
|  |  |  | 2 | Доп. электронагреватель с аналоговым управлением |
|  |  |  | 3 | Доп. электронагреватель с дискретным управлением – 1 ступень |
|  |  |  | 4 | Доп. электронагреватель с дискретным управлением – 2 ступени |
|  |  |  | 5 | Доп. электронагреватель с дискретным управлением – 3 ступени |
|  |  |  | 6 | Доп. электронагреватель с дискретным управлением – 4 ступени |
|  |  |  | 7 | Доп. электронагреватель с дискретным управлением – 5 ступеней |
|  |  |  | 8 | Доп. электронагреватель с дискретным управлением – 6 ступеней |
|  |  |  | 9 | Доп. универсальный регулятор |

Описание девятого параметра основной конфигурации системы. Доступные опции.

Таблица 1-2

| Значение параметра | Опции |
| --- | --- |
| 1 – Водяной нагреватель | Датчик температуры (обязательно); состояние насоса; выход управления клапаном (обязательно); выход управления насосом. |
| 2 – Эл.нагреватель с аналоговым управлением | Датчик температуры (обязательно); защитный термостат; выход управления контактором; аналоговый выход управления нагревом |
| 3-8 – Эл.нагреватель с дискретным управлением | Датчик температуры (обязательно); защитный термостат; цифровые выходы управления ступенями в количестве, соответствующем конфигурации (обязательно) |
| 9 – Универсальный регулятор | Датчик контролируемого параметра (обязательно); цифровой вход; аналоговый выход управления нагрузкой. |

При установке значений 1-8 в меню «уставки» становится доступна уставка регулятора.  Регулятор работает следующим образом:

Используется традиционный реверсивный ПИ-регулятор, параметры которого доступны в меню «Aux.heat.temp.reg»:

| At01 | П-диапазон регулятора |
| --- | --- |
| At02 | Время интегрирования |
| At03 | Конфигурация тревоги датчика: 0-выключается нагреватель.;1-установка останавливается |

Узел управления эл. нагревом аналогичен узлу, используемому в основном  нагревателе существующей программы. Параметры:

| Ae01 | Задержка включения очередной ступени. |
| --- | --- |
| Ae02 | Задержка выключения очередной ступени. |
| Ae03 | Дифф.для выключения очередной ступени. |
| Ae04 | Конфиг.управл.ступенями: 0 - линейное; 1 - двоичное. |
| Ae05 | Конфигурация тревоги по термостату: 0- останавл. только доп. нагреватель; 1- вся установка останавливается с задержкой выкл. вентилятора |

Узел управления водяным нагревом аналогичен узлу, используемому в основном  нагревателе, но не имеет защиты от замерзания. Параметры:

| Aw10 | Уставка темп-ры наружного воздуха, ниже которой насос работает постоянно. |
| --- | --- |
| Aw11 | Разрешение работы насоса. |
| Aw12 | Задержка отключения насоса. |
| Aw13 | Длительность испытания насоса (0 - испытания не производятся). |
| Aw14 | Длительность испытания клапана (0 - испытания не производятся). |
| Aw15 | Назначенное время испытания насоса и клапана |
| Aw16 | При наличии тревоги неисправности насоса: 0 - насос не отключается; 1 - насос отключается. |
| Aw17 | Конфигурация тревоги: 0-установка не останавл.; 1-установка останавливается |

При установке значения параметра конфигурации, равного 9, задействуется универсальный регулятор. В меню «уставки» становится доступна уставка регулятора.

Универсальный регулятор представляет собой ПИ-регулятор со следующими опциями:

- Переключение в прямой или реверсивный режим;

- изменяемый диапазон сигнала, подаваемого на аналоговый выход

- конфигурируемый сигнал запуска регулятора.

- Отключение регулятора при неисправности датчика (неотключаемая)

Пояснение к опции 2. ПИ-регулятор формирует на своем выходе сигнал в диапазоне 0-100%; этот сигнал может быть отмасштабирован в соответствии требованиями пользователя в диапазоне 0-100%, т.е. пользователь может из сигнал 0-100% создать выходной сигнал, изменяющийся, например, в диапазоне 34-79%, задав выходное значение, соответствующее выходному сигналу регулятора, равному 0% (в нашем случае 34%) и значение, соответствующее выходному сигналу регулятора, равному 100% ( в нашем случае 79%).

Параметры:

| Au01 | П-диапазон дополнительного универсального регулятора |
| --- | --- |
| Au02 | Время интегрирования универсального дополнительного регулятора |
| Au03 | Начальная точка выходного сигнала.(см.описание выше) |
| Au04 | Конечная точка выходного сигнала. (см.описание выше) |
| Au05 | Конфиг.регулятора: 0-реверсивный; 1-прямой |
| Au06 | Конфигурация тревоги датчика: 0-выключается регулятор;1-установка останавливается |
| Au07 | Конфиг.запуска регулятора: 0-вместе с установкой; 1-вместе с прит.вент.; 2- вместе с установкой +цифр.вход; 3- вместе с прит.вент. +цифр.вход.; 4- цифр.вход+стоп по любой критической тревоге установки; 5- только цифровой вход. |

### Конфигурирование входов и выходов.

В соответствии с выбранной основной конфигурацией автоматически выбирается набор датчиков и исполнительных механизмов, которые могут использоваться для обеспечения управления установкой. Во время конфигурирования пользователь самостоятельно назначает номера входов и выходов контроллера для подключения всего необходимого оборудования. Он так же вправе отказаться от использования отдельных датчиков и выходов управления оборудованием. В случаях, когда вход для подключения датчика не назначен, обработка сигнала от этого датчика не производится. Однако, некоторые датчики являются обязательными для использования для выбранной основной конфигурации. Например, датчик температуры приточного воздуха должен быть обязательно назначен в любой конфигурации. В случае отказа от использования таких датчиков во время конфигурирования выдается сообщение об ошибке. Если в контроллере недостаточно входов и (или) выходов для обеспечения правильной работы установки, необходимо использовать опциональную плату расширения PCOE00TL*0. Программным обеспечением поддерживается подключение до трех плат расширения. Для каждой платы расширения должен быть установлен ее адрес от 1 до 3 с помощью DIP-переключателей на плате. Если используется более одной платы, то платы должны иметь разные адреса.

В таблицах 1.1 - 1.4 отражено все возможное оборудование, которое должно или может быть подключено к контроллеру в соответствии со значениями отдельных знаков параметра основной конфигурации.

Условные обозначения:

V – для подключения оборудования обязательно должен быть назначен вход (выход).

O – программой контроллера предусмотрено подключение оборудования, но его использование не является обязательным.

Пустая ячейка – подключение оборудования не предусмотрено.

Таблица 1-3. Входы контроллера

| Параметр основной конфигурации | Подключаемое оборудование |
| --- | --- |
|  | Аналоговые входы контроллера | Дискретные входы контроллера |
| № знака | значение | Т наружного воздуха.(Outside air nemperature) | Т приточного воздуха.(Supply air temperature) | Т в помещении (Room air temperature). | Т обр.воды нагреват.1 (Return water temperature) | Т обр.воды нагреват.2 (Heat.2 Return water temp) | Т насыщения (Saturation temperature) | RH Притотчн. Воздуха (Supply air relative hum.) | RH в помещении. (Room air relative humidity) | Пожарн.сигнализация (Fire alarm) | Статус приточн.вент-ра (Supply air fan status) | Статус вытяжн.вент-ра (Exhaust air fan status) | Общ.статус прит. Выт.в .(Exhaaust & supply fan status) | Защита насоса нагр.1(Heating circul.pump state) | Защита насоса нагр.1(Heating 2 circ.pump state) | Термостат защ.от замерз. (Frost protection thermostat) | Термостат в эл.нагреват.(Elec.heater protect.thermostat) | Датч.давл. на фильтре (Filter DPS) | Датч.давл.на прит.фильтре (Supply air filter DPS) | Датч.давл.на выт.фильтре (Exhaust air filter DPS) | Датч.давл.на рекуператоре (Recuperator DPS) | Защита привода ротора (Rotor drive thermal protection) | Авария ККА (Condencing unit alarm) | Внешний выключатель (Remote SW) |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  | O | O |  |  |  |  | O |
|  | 1 | O | V | O | V |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |
|  | 3 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |
| 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | O | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | V |  |  |  |
|  | 2 | O | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | V |  |  |  |
|  | 3 | O | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | V |  |  |  |
|  | 4 | O | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  | O |  |  |
|  | 5 | O | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  | O |  |  |
|  | 6 | O | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | V |  |  |  |
|  | 7 | O | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | V |  |  |  |
| 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | O |  | O |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | O | V | O |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | V | O |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | O | V | O |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | O | V | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | O | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O | O | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1-4. Выходы контроллера

| Параметр основной конфигурации | Подключаемое оборудование |
| --- | --- |
|  | Аналоговые выходы контроллера | Дискретные выходы контроллера |
| № знака | значение | Упр.клапаном нагревателя 1 (Heating va ve control) | Упр.клапаном нагревателя 2 (Heating 2 valve control) | Упр. электронагревателем 1 (Electric heater control) | Упр.электронагревателем 2 (Electric heater 2 control) | Упр.клапаном охладителя (Cooling valve control) | Упр.воздушн. заслонками (Fresh air damper control) | Упр.роторным рекуперат. (Rotor drive control) | Упр.байпасом рекуператора (Recuperator damper control) | Упр. Клапаном. Рекуперат. (Recuperator valve control) | Упр. Увлажнителем (Steam humidifier control) | Привод возд.заслонок (Outside air damper control) | Приточный вент-ор (Supply air fan control) | Вытяжной вент-ор (Exhaust air fan control) | Прит.и вытяжн.вент-ры (Fan control) | Насос нагревателя 1 (Heating pump control) | Насос нагревателя 2 (Heating 2 pump control) | Привод роторного рекупер. (Rotor drive control) | Привод байпаса рекуперат.(Recuperator damper control) | Компрессор 1 (Compressor 1 control) | Компрессор 2 (Compressor 2 control) | Питание эл.нагревателя 1 (Electric heater contactor) | Питание эл.нагревателя 2 (Electric heater 2 cotactor) | Насос увлажнителя (Humididfier pump control) | Паровой увлажнитель (Humidification unit control) | Эл.нагреватель 1 /ступень1 (Electric heater/ stage 1) | Эл.нагреватель 1 /ступень2 (Electric heater/ stage 2) | Эл.нагреватель 1 /ступень3 (Electric heater/ stage 3) | Эл.нагреватель 1 /ступень4 (Electric heater/ stage 4) | Эл.нагреватель 1 /ступень 5 (Electric heater/ stage 5) | Эл.нагреватель 1 /ступень 6 (Electric heater/ stage 6) | Эл.нагреватель 2 /ступень1 (Electric heater 2/ stage 1) | Эл.нагреватель 2 /ступень2 (Electric heater 2/ stage 2) | Эл.нагреватель 2 /ступень3 (Electric heater 2/ stage 3) | Эл.нагреватель 2 /ступень4 (Electric heater 2/ stage 4) | Эл.нагреватель 2 /ступень 5 (Electric heater 2/ stage 5) | Эл.нагреватель 2 /ступень 6 (Electric heater 2/ stage 6) | Индикация тревог (Alarm indicator control) |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |
|  | 1 | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V | V | V | V | V |  |
| 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Таблица кодов ошибок.

# Text boxes

Режим регулятора температуры.

Отображается, если выбрано ручное переключение режимов.

Системные часы.

Отображаются, если установлена опциональная плата часов.

Уставка регулятора температуры.

Статус установки.

Доступные значения:

- OFF – выключено

- ON – включено

- Preheating – прогрев водяного нагревателя

- ALARM (ON) – тревога, не вызывающая отключение установки

- ALARM (OFF) – тревога, вызывающая отключение установки

Температура, измеренная главным датчиком регулятора температуры.

В зависимости от выбранного способа регулирования может отображаться температура приточного воздуха или температура воздуха в помещении

[T] - Выбран режим «Таймер»

[S] – выбран режим «Выключатель».